浙江大学修缮工程优质项目评比细则

为了规范学校修缮（装修）工程的管理，不断提高修缮工程的施工质量，积极开展“比技术、比质量”活动，加快实现“项目立项规范化、工程管理科学化、结算送审及时化、考核评比定量化”，特制定本细则。

一、评比范围和条件

（一）参评项目的范围

单项工程造价在50万元以上的学校修缮（装修）工程。单项设备安装工程、古建筑、景观工程、市政工程及纪念性建筑装饰工程，虽达不到工程规模要求，但具有代表性和影响力、建筑风格独具特色、质量优良的也可申报。

（二）参评项目的申报条件

1. 上一年度或本年度上半年竣工，并通过验收已经使用的修缮（装修）工程，且已完成决算审计或已提交完整的结算送审资料；

2. 施工质量达到国家施工技术标准和验收规范规定要求，所使用材料符合国家相关规定；

3. 竣工资料完整、规范（包括竣工验收报告、竣工图纸、测试报告、检测报告等）；

4. 无安全责任事故，且未发生拖欠民工工资行为；

5. 项目业主（使用）单位同意推荐申报；

6. 已申报参评过的项目，不予再次申报。

二、评比程序

由总务处组织实施评比工作，评比每年进行一次。

（一）总务处发布评比通知；

（二）施工单位根据要求向总务处申报参评项目，经修缮管理委员会办公室资格审查、确定候评项目；

（三）总务处组织评审小组对候评项目进行现场考评，召开评审会。评审小组以无记名投票方式，按房屋修缮（含装饰装修）类、基础设施维修改造类评出“优质工程”、“优良工程”和“鼓励奖”项目；

（四）总务处公布评比结果。

三、评审小组

由安全保卫处、计划财务处、采购管理办公室、审计处、总务处、基本建设处等单位有关人员组成。

根据项目具体申报情况，可另行邀请若干专家参与评审。

四、奖励措施

对被评为“优质工程”“优良工程”和“鼓励奖”工程项目的施工单位及项目经理，学校给予适当奖励，并在评定之日起两年内参与学校后续修缮工程项目招投标时给予适当的加分。

五、附则

本细则由修缮管理委员会办公室负责解释。

本细则自2018年12月1日起施行。

附件：《浙江大学修缮工程优质项目评分标准》

附件：

浙江大学修缮工程优质项目评分标准

（满分100分）

一、整体印象（25分）

工程整体观感、总体评价、施工工期、使用情况、申报材料等方面。

二、分部工程（35分）根据具体项目情况，评分要点：

1. 土建工程

（1）抹灰粉刷：

平顶及立面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固，无空鼓、脱层、爆灰和裂缝无缺陷；涂刷或喷涂要均匀，无掉粉、漏涂、露底、流坠、明显刷纹，表面无鼓泡，脱皮，斑纹等现象。

（2）墙地面镶贴：

墙面镶贴应牢固，表面色泽基本一致，平整干净，无空鼓，缝隙均匀；

地面镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴;缝隙均匀，周边顺直，砖面无裂纹，掉角、缺楞等现象，留边宽度应一致；

卫生间与其它用房的交接面处应作好防水处理，排水、地漏接合处应严密；

木地板表面应洁净，行走无明显响声，无沾污、无松动，地板与墙面之间留有伸缩缝。

（3）门窗：

门窗的材料品种规格、开启方向及安装位置应符合设计规定，安装必须牢固、开启灵活，表面洁净；门窗配件齐全，外门外窗应无雨水渗漏现象。

（4）吊顶与隔墙：

吊顶与隔墙的安装应牢固，表面平整，无污染、饰面板粘贴牢固，无脱层等缺陷；

采用木质吊顶时，木龙骨等应进行防火处理，吊顶中的预埋件、钢吊筋等应进行防腐防锈处理，在嵌装灯具等物体的位置要有加固处理，吊顶的垂直固定吊杆不得采用木榫固定。吊顶应采用螺钉连接，钉帽应进行防锈处理。

2. 安装工程

（1）给排水管道、设备：

管道应畅通无渗漏，安装的各种阀门位置应符合国家规范和设计要求，并便于使用和修缮；卫生洁具外观洁净无损，卫生洁具应安装牢闷，无松动。排水畅通，无渗漏现象。

（2）电气：

每户应设分户配电箱，配电箱内应有相应的标注说明，空调电源插座、电脑电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路；电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工，室内布线应穿管敷设，接地保护应可靠；

吊平顶内的电气配管，应采用明管敷设，不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露；

开关、插座安装规范，开关距地高度宜为1.3m左右，插座离地面不低于200mm，相邻开关、插座应布置匀称，安装应平整、牢固。

3. 市政工程

（1）基层：

砂石、碎石基层表面应坚实、平整，不得有浮石、粗细料集中等现象，嵌缝料不得浮于表面或聚集形成一层；

块石基层必须直立紧靠、大面朝下、嵌楔密实、不得有叠铺现象。

（2）面层：

水泥混凝土面层板面边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象；切缝直线段应线直，曲线段应弯顺，不得有夹缝，灌缝不得漏缝；

沥青面层表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，用压路机碾压后不得有明显轮迹；接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦，面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

（3）附属构筑物：

侧石、缘石必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，缘石不得阻水，侧石背后回填必须密实；

预制道板（大方砖、小方砖）表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象。浇筑水泥混凝土人行道表面线格必须整齐、清晰；面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象；

收水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝，井框、井篦必须完整无损，安装应平稳；支管必须直顺，不得有错口，管头应与井壁齐平。

四、施工管理（15分）

项目经理到位率符合施工合同要求，按国家建筑行业规范施工，安全、文明施工，无责任事故等方面。

五、工程结算（15分）

结算送审及时性、资料完整性、报审的准确率等方面。

六、业主（使用）单位评价（10分）

施工期间与业主（使用）单位的沟通、协调，服务态度、应急处理能力和质量保修期内的维护，竣工之后对业主（使用）单位不定期走访等方面。